## BIN 1.0 Checklist Masterplan Ak
Checklist Zorg VIPA
| Planning | Check | ja
neen
NVT
masterplanniveau
Het helikopterplatform wordt zo ver mogelijk van de plaatselijke woon- en wijkgebieden gesitueerd (binnen de operationele beperkingen)
Het energiecentrum, de generatoren, de serviceplaatsen en de leveringsplaatsen bevinden zich niet in gevoelige gebieden binnen en buiten de grenzen van het terrein
gebouwniveau
spaceplanning
Wachtkamers bevinden zich niet naast deuren naar "privé", "vertrouwelijke" of "gevoelige" zones.
Gevoelige of "middelmatig gevoelige" zones met te openen ramen bevinden zich niet in de buurt van lawaaierige zones of zones met zitgelegenheid buiten.
Gangen met zwaar verkeer liggen niet boven gevoelige ruimten.
Wasserijen, steriele diensten enz. bevinden zich niet in de buurt van geluidsgevoelige zones.
technische installaties
Lawaaierige dakinstallaties bevinden zich niet boven slaapzones, en lawaai naar de omgeving wordt naar behoren onder controle gehouden.
trillingen
Beeldvormingsapparatuur staat waar mogelijk op een plaat die op volle grond draagt of op een vloerplaat die een hoge trillingsisolatie heeft (er kunnen luchtgeluid en trillingen worden geproduceerd).
Trillingsgevoelige apparatuur is op constructies met geschikte trillingskenmerken en uit de buurt van trillingsbronnen geplaatst.
bouwtechnische detaillering
Verbindingsdeuren tussen ruimten met privacy-eisen worden vermeden.
Bij geluidsgevoelige ruimten onder een dak dient het regenlawaai afdoende gedempt te worden.
| Ruimteakoestiek | Check
Alle gebruiksruimten zijn voorzien van voldoende geluidsabsorptie.
Plafondtegels zijn voldoende geluidsabsorberend en reinigbaar.
Er wordt gezorgd voor geluidsabsorptie in patiëntenruimten, voor zover dit niet in strijd is met de schoonmaak- en onderhoudsstrategieën.
Atria zijn voorzien van akoestische behandeling.
Er wordt gezorgd voor absorptie rond verpleegstations om de geluidsoverdracht te minimaliseren.
| Geluidsisolatie en privacy | Check
Vertrouwelijke of "privé"-kamers met open ramen zijn zo gelegen en ontworpen dat het geluid dat rechtstreeks in andere open ramen weerkaatst tot een minimum beperkt wordt. Hetzelfde geldt voor de binnendeuren.
De buitenruimten in de nabijheid van open ramen in "privé-", "vertrouwelijke" of "gevoelige" ruimtes zijn niet gemakkelijk toegankelijk van buitenaf.
Wachtzones bevinden zich niet onmiddellijk aan "vertrouwelijke" of "privé"-ruimtes.
Overspraak via ventilatiekanalen is onder controle.
Geluidsoverdracht via flankerende elementen wordt beheerst (bijvoorbeeld: binnenbekleding van buitenmuren loopt niet door tussen kamers; verbindingen tussen scheidingswanden zijn zo ontworpen dat flankering tot een minimum beperkt blijft).
Waar nodig zijn scheidingswanden over de gehele hoogte (d.w.z. van vloer tot vloer) aangebracht.
Voortplanting van geluid via de structuur van het gebouw worden afdoende beheerst. Vakkundige plaatsing van contactgeluidsisolatie is toegepast.
Sound masking is overwogen in ruimten met een hoge privacybehoefte, met regelbaar volume op afdelingen met meerpersoonskamers.
Potentiële conflicten voor eisen aan deuren en doorgangen zijn bestudeerd en opgelost.
Akoestische deuren zijn bedienbaar voor personen met beperkingen.
| Services noise Check | Check
Het geluid van het ventilatiesysteem wordt naar behoren gedempt in de binnenruimten.
Er is voldoende demping om aan de grenswaarden voor extern lawaai te voldoen wanneer alle installaties in bedrijf zijn.
Er is voldoende demping om het opstartgeluid van de installaties op te vangen.
Uitbalanceren kan zonder overmatig lawaai.
De kanaalsnelheden zijn geschikt om aan de doelcriteria te voldoen.
Bevestigingen met demping worden gebruikt voor leidingaansluitingen in lichte wanden rond slaapruimten.
Dempers en andere akoestische voorzieningen in de kanalen voor klinische ruimtes zijn, indien nodig, volledig ingepakt met akoestisch materiaal.
Liften zijn uit de buurt van geluidsgevoelige zones geplaatst.
De transformatoren worden uit de buurt van geluidsgevoelige zone geplaatst en er worden toereikende maatregelen genomen om via de structuur verspreid lawaai tegen te gaan.
Er zijn blow-down dempers, ketel-rookdempers en branderafschermingen aangebracht om het lawaai van ketels te beheersen.
De geluidsniveaus in de technische ruimtes liggen onder de drempelwaarden voor gehoorbescherming en, waar dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn adequate waarschuwingen aangebracht.
Het geluid van regenwater- en afvoerpijpen wordt beheerst, zodat geluidsgevoelige zones geen hinder ondervinden.
| Trillingen in de structuur | Check
De constructie is ontworpen om te voldoen aan de vereiste trillingsniveaus van voetstappen en andere trillingsbronnen.
Trillingen in een niet-gevoelige zones (bijvoorbeeld gangen) veroorzaken geen overmatige trillingen in een nabijgelegen gevoelige zones.
Apparatuur is naar behoren akoestisch ontkoppeld van de gebouwstructuur.
Laboratoriummeubilair is geselecteerd in functie van elemininatie van trillingen.
Er zijn voorzieningen getroffen voor zeer gevoelige medische apparatuur.
| Uitrusting | Check
Het geluid van de apparatuur heeft geen nadelige invloed op het gebruik van de ruimte.
Metalen vuilbakken en containers zijn voorzien van stille sluiting en demping.
Keukenuitrusting in keukens in de verpleegafdelingen zijn ontworpen om een minimale geluidsproductie te hebben tijdens gebruik en schoonmaak.
Interne koelventilatoren voor elektronische apparatuur zijn van het geluidsarme type.
Waterkoelers zijn van het geluidsarme type.
Er zijn voorzieningen getroffen om het lawaai van bedpanspoelers, vermalers en overige materiaal te beheersen.
Deurdrangers reduceren het geluid van sluitende deuren.
| Management issues | Check
Er is rekening gehouden met geluid geproduceerd in verpleegkundigenposten tijdens de shiftwissels.
Stille verpleegoproepsystemen zijn overwogen.
Duidelijke afspraken worden gemaakt om avondlijk en nachtelijk lawaai in de verpleegafdelingen te voorkomen.

## BIN 1 VIPA Toepassingsmatrix
Prestatie eisen in functie van ruimtetypologie
|  | BIN 1.1 Geluidsisolatie tussen lokalen |  | BIN 1.2 Contactgeluidsisolatie tussen lokalen |  | BIN 1.3 Gevelgeluidsisolatie |  | BIN 1.4 Installatielawaai |  | BIN 1.5 Ruimteakoestiek |  |  | BIN 1.7 Buitengeluid in de onmiddellijke omgeving van het gebouw
Ruimtetypologieën | bijvoorbeeld | Toe te passen | Comfort-eis | Toe te passen | Comfort-eis | Toe te passen | Comfort-eis | Toe te passen | Comfort-eis | Toe te passen | Optie A Bepaling adhv berekening: Comfort-eis | Optie B: Ontwerpregels | Toe te passen | Comfort-eis
Personeelsruimtes
Individueel kantoor |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal |  | verplicht | normaal
Open kantooromgeving |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Vergaderzaal, gesprekslokaal |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Leslokaal |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Auditorium |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Koffiehoek, pauzeruimte |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Sanitair, kleedruimte | toiletten en douches voor personeel | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Keuken | keukens in patiënten zones | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Grootkeuken |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Technische ruimten |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | NVT |  | NVT | verplicht | normaal
Dirty utility |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Clean utility |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Klinische ruimtes/gebruikersruimtes
Ziekenhuiskamer - éénpersoons | éénpersoonskamer, éénpersoons recovery | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Ziekenhuiskamer - meerpersoons | meerpersoonskamers, recovery zones | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Kamer in de psychiatrie |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | verhoogd | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | verhoogd
Residentieel: woonkamer, slaapkamer |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Hotelkamer, kamer internaat |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Sanitair voor patiënten en bewoners | toiletten en douches in de kamer voor patiënten en bewoners | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | consultatieruimte, therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Onderzoeksruimte | onderzoeks- en behandelingsruimte | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Spraak- en taaltherapie |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Operatiezalen |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Verloskamer |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Laboratorium |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Rouwruimte |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Crêche |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Snoezelruimte |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Kleuterklas |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Muziekklas |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Ateliers |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Dansstudio's |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Voordrachtstudio's |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Bibliotheek |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Binnenspeelplaats |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Sportzaal |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Polyvalente ruimte |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Zwembaden |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | N/B | verplicht | normaal
Publieke ruimtes
Sanitair, kleedruimte publiek | toiletten en douches voor bezoekers | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | vrij | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Hotelkamer |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Gang, circulatie, atrium |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Onthaal, atrium met overlegfunctie |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Restaurant, cafetaria, refter |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Parking |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | verplicht | normaal | verplicht | normaal | voldaan | verplicht | normaal
Note on B6: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: dit zijn de ruimtes uit BIN 1

## Kruistabellen
Kruistabellen
Deze kruistabellen zijn overgenomen uit de scholennorm.
Kruistabellen luchtgeluidisolatie | [5 empty] | Kruistabellen contactgeluidisolatie
| Geluidsgevoeligheid in ontvanglokaal ↓ | Luchtgeluidproductie in zendlokaal → |  |  |  |  | Geluidsgevoeligheid in ontvanglokaal ↓ | Contactgeluidproductie in zendlokaal →
|  | laag | normaal | hoog | zeer hoog |  |  | laag | normaal | hoog | zeer hoog
| laag | 28 | 28 | 32 | 32 |  | laag | geen eis | geen eis | geen eis | 65
| normaal | 32 | 40 | 44 | 52 |  | normaal | 65 | 60 | 55 | 50
| hoog | 36 | 44 | 48 | 56 |  | hoog | 60 | 55 | 50 | 45
| zeer hoog | 40 | 48 | 52 | 60 |  | zeer hoog | 55 | 50 | 45 | 40
Afwijkingen | [5 empty] | Afwijkingen
| + 4 indien verhoogd comfort (reeds opgenomen in tabel 1_Luchtgeluidisolatie) |  |  |  | 4 |  | + 5 dB indien verhoogd comfort (reeds opgenomen in tabel 2_Contactgeluid) |  |  |  | 5
| + 4 dB indien privacygevoelig zendlokaal (reeds opgenomen in tabel 1_Luchtgeluidisolatie) |  |  |  | 4
| -4 dB indien een deur in scheidingswand (niet naar circulatiezones) |  |  |  | -4
| -8 dB indien deur in scheidingswand vanuit circulatie en luchtgeluidsisolatie-eis < 60dB |  |  |  | -8
| -12 dB indien deur in scheidingswand vanuit circulatie en luchtgeluidsisolatie-eis >= 60dB |  |  |  | -12
Type elementen
correctie
| licht |  |  |  | 14
| zwaar |  |  |  | 11

## Classificatie van ruimten
Aanbevolen classificatie van ruimten
Ruimte | bijvoorbeeld | HTM 08-01 | Contactgeluid productie | Luchtgeluid productie | Geluidgevoeligheid | Privacygevoelig zendlokaal
Personeelsruimtes
Individueel kantoor |  |  | normaal | normaal | normaal | neen
Open kantooromgeving |  |  | normaal | normaal | normaal | neen
Vergaderzaal, gesprekslokaal |  |  | normaal | normaal | hoog | ja
Leslokaal |  |  | normaal | normaal | hoog | neen
Auditorium |  |  | laag | normaal | zeer hoog | neen
Koffiehoek, pauzeruimte |  |  | normaal | normaal | normaal | neen
Sanitair, kleedruimte | toiletten en douches voor personeel | toilets | normaal | hoog | laag | neen
Keuken | keukens in patiënten zones | ward kitchen | hoog | hoog | laag | neen
Grootkeuken |  | main kitchen | zeer hoog | zeer hoog | laag | neen
Technische ruimten |  |  | hoog | zeer hoog | laag | neen
Dirty utility |  |  | hoog | hoog | laag | neen
Clean utility |  |  | normaal | normaal | laag | neen
Klinische ruimtes/gebruikersruimtes
Ziekenhuiskamer - éénpersoons | éénpersoonskamer, éénpersoons recovery | single bed room | normaal | normaal | hoog | ja
Ziekenhuiskamer - meerpersoons | meerpersoonskamers, recovery zones | multi-bed room | normaal | normaal | hoog | neen
Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons |  | children & older people (single bed) | hoog | hoog | zeer hoog | ja
Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons |  | children & older people (multi bed) | hoog | hoog | hoog | neen
Kamer in de psychiatrie |  |  | zeer hoog | zeer hoog | zeer hoog | ja
Residentieel: woonkamer, slaapkamer |  |  | normaal | normaal | zeer hoog | neen
Hotelkamer, kamer internaat |  |  | normaal | normaal | zeer hoog | neen
Sanitair voor patiënten en bewoners | toiletten en douches in de kamer voor patiënten en bewoners |  | normaal | hoog | laag | ja
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | consultatieruimte, therapieruimte, dokterspost, verplegerspost |  | normaal | normaal | normaal | ja
Onderzoeksruimte | onderzoeks- en behandelingsruimte | Examination room | normaal | normaal | hoog | ja
Spraak- en taaltherapie |  | Speech and language therapy | normaal | hoog | hoog | ja
Operatiezalen |  | operating theatre suite | normaal | normaal | hoog | ja
Verloskamer |  | birthing room | normaal | hoog | laag | ja
Laboratorium |  | laboraties | normaal | normaal | normaal | neen
Rouwruimte |  | counselliing/bereavement room | hoog | hoog | hoog | ja
Crêche |  | nursery | hoog | hoog | laag | laag
Snoezelruimte |  | snoezelen/mulit-sensory room | laag | hoog | hoog | ja
Kleuterklas |  |  | hoog | hoog | hoog | neen
Muziekklas |  |  | hoog | zeer hoog | hoog | neen
Ateliers |  |  | zeer hoog | zeer hoog | laag | neen
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen |  |  | normaal | normaal | normaal | neen
Dansstudio's |  |  | zeer hoog | hoog | normaal | neen
Voordrachtstudio's |  |  | hoog | hoog | zeer hoog | neen
Bibliotheek |  |  | normaal | normaal | normaal | neen
Binnenspeelplaats |  |  | zeer hoog | zeer hoog | laag | neen
Sportzaal |  |  | zeer hoog | zeer hoog | normaal | neen
Polyvalente ruimte |  |  | hoog | hoog | hoog | neen
Zwembaden |  |  | laag | hoog | laag | neen
Publieke ruimtes
Sanitair, kleedruimte publiek | toiletten en douches voor bezoekers |  | normaal | hoog | laag | neen
Hotelkamer |  |  | normaal | normaal | zeer hoog | neen
Gang, circulatie, atrium |  |  | normaal | normaal | laag | neen
Onthaal, atrium met overlegfunctie |  |  | normaal | hoog | normaal | neen
Restaurant, cafetaria, refter |  |  | hoog | hoog | laag | neen
Parking |  |  | normaal | hoog | laag | neen
----

## 0_ontwerptool geluidsisolatie
BIN 4.1 Akoestiek
Bepaling van de prestaties naar lucht- en contactgeluidsisolatie van verschillende elementen van een ruimte
| waarden in blauw zijn door de gebruiker in te vullen | [6 empty] | omgevingsgeluidsniveau Laeq (dB)
[7 empty] | noordgevel | 70 |  | omgevingsgeluidsniveau op te geven op basis van geraamde waardes of akoestische metingen
[7 empty] | oostgevel | 67 |  | Richtwaardes bij éénzijdige geluidsbelasting vanaf straatzijde: |  |  |  |  | Richtwaardes geluidsbelasting ifv ligging (bron: NBN S01-400)
[7 empty] | zuidgevel | 57 |  |  | Laeq zijgevel = Laeq straatgevel - 3dB
[7 empty] | westgevel | 67 |  |  | Laeq achtergevel = Laeq straatgevel - 13dB
gebouw | Testgebouw
|  | ontvangstruimte* |  |  |  |  | aanliggende binnenruimte (zendruimte) | buitengevel | [8 empty] | luchtgeluidsisolatie-eisen in situ binnenwand |  |  | luchtgeluidsisolatie-eisen in situ gevel |  | contactgeluids-isolatie in situ excl verhoogd comforteis | contactgeluids-isolatie in situ | minimale isolatie-waarde luchtgeluid wand-/vloerelement labo (dB) (***) |  | maximale overdracht contactgeluid | effectieve wand-/elementopbouw
[27 empty] | luchtgeluid |  | contactgeluid
| ruimte | type ruimte | geluids-gevoeligheid | verhoogd akoestisch comfort | netto volume ruimte (V) (m3) |  | type ruimte |  | lucht-geluids-productie | contact-geluids-productie | privacy gevoeligheid zendlokaal | opp element (m2) | licht/zwaar element | deur in wand | deur in wand naar circulatie |  | DA (dB) DnT,w + C (dB) | C (dB) | DnT,w (dB) | LAeq,nT,30’ (dB) | Laeq (dB) |  | Ll'/LnT,w (dB) | Rw (dB) | RAtr DAtr (dB) | Ll'/L'nTw (dB) | Rw (dB) |  | L'nTw (dB) |  | beschrijving | technische fiche
| kamer 0.01 | Kamer in de psychiatrie | zeer hoog | nee | 75 | wand 1 | Individueel kantoor |  | normaal | normaal | neen | 10 | licht | nee | nee |  | 48 | -4 | 52 |  |  | 50 | 50 | 58 |  | 50 | 62 | ok | 45 | ok | Typeopbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | wand 2 | Ziekenhuiskamer - éénpersoons |  | normaal | normaal | ja | 10 | licht | nee | nee |  | 52 | -4 | 56 |  |  | 50 | 50 | 62 |  | 50 | 62 | ok | 45 | ok | Typeopbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | wand 3 | Gang, circulatie, atrium |  | normaal | normaal | neen | 10 | licht | nee | ja | ** | 40 | -4 | 44 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 62 | ok | 45 | ok | Typeopbouw 2 | Tf xx
[6 empty] | wand 4 | Parking |  | hoog | normaal | neen | 10 | zwaar | nee | nee |  | 52 | -2 | 54 |  |  | 50 | 50 | 57 |  | 50
[6 empty] | wand 5 |  | noordgevel |  |  |  | 20 | zwaar | nee | nee |  |  | -2 |  | 25 | 70 |  |  |  | 45 |  | 50 | ok |  |  | Typegevelopbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | wand 6 | [5 empty] | 10 | licht | nee | nee |  |  | -4
[6 empty] | vloer | Sportzaal |  | zeer hoog | zeer hoog | neen | 40 | zwaar | nee | nee |  | 60 | -2 | 62 |  |  | 40 | 40 | 71 |  | 40 | 65 | nt ok | 42 | nt ok | typevloeropbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | plafond | Ziekenhuiskamer - éénpersoons |  | normaal | normaal | ja | 40 | zwaar | nee | nee |  | 52 | -2 | 54 |  |  | 50 | 50 | 63 |  | 50 | 65 | ok | 42 | ok | typevloeropbouw 1 | Tf xx
[27 empty] | luchtgeluid |  | contactgeluid
| ruimte | type ruimte | geluids-gevoeligheid | verhoogd akoestisch comfort | netto volume ruimte (V) (m3) |  | type ruimte |  | lucht-geluids-productie | contact-geluids-productie | privacy gevoeligheid zendlokaal | opp element (m2) | licht/zwaar element | deur in wand | deur in wand naar circulatie |  | DA (dB) DnT,w + C (dB) | C (dB) | DnT,w (dB) | LAeq,nT,30’ (dB) | Laeq (dB) |  | Ll'/LnT,w (dB) | Rw (dB) | RAtr DAtr (dB) | Ll'/LnTw (dB) | Rw (dB) |  | L'nTw (dB) |  | beschrijving | technische fiche
| leefruimte 0.05 | Residentieel: woonkamer, slaapkamer | zeer hoog | ja | 250 | wand 1 | Grootkeuken |  | zeer hoog | zeer hoog | neen | 20 | licht | nee | nee |  | 64 | -4 | 68 |  |  | 40 | 45 | 77 |  | 45 | 62 | nt ok | 45 | ok | Typeopbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | wand 2 | Keuken |  | hoog | hoog | neen | 40 | zwaar | ja | nee | ** | 52 | -2 | 54 |  |  | 45 | 50 | 63 |  | 50 | 62 | nt ok | 45 | ok | Typeopbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | wand 3 | Gang, circulatie, atrium |  | normaal | normaal | neen | 10 | licht | nee | ja | ** | 44 | -4 | 48 |  |  | 50 | 55 | 54 |  | 55 | 62 | ok | 45 | ok | Typeopbouw 2 | Tf xx
[6 empty] | wand 4 | [5 empty] | 10 | licht | nee | nee |  |  | -4
[6 empty] | wand 5 |  | zuidgevel |  |  |  | 40 | zwaar | nee | nee |  |  | -2 |  | 25 | 57 |  |  |  | 32 |  | 50 | ok |  |  | Typegevelopbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | wand 6 | [5 empty] | 10 | licht | nee | nee |  |  | -4
[6 empty] | vloer | Residentieel: woonkamer, slaapkamer |  | normaal | normaal | neen | 70 | zwaar | nee | nee |  | 52 | -2 | 54 |  |  | 50 | 55 | 65 |  | 55 | 65 | ok | 42 | ok | typevloeropbouw 1 | Tf xx
[6 empty] | plafond | Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost |  | normaal | normaal | ja | 70 | zwaar | nee | nee |  | 56 | -2 | 58 |  |  | 50 | 55 | 69 |  | 55 | 65 | nt ok | 42 | ok | typevloeropbouw 1 | Tf xx
extra ruimtes aan te maken volgens behoefte project
(*) alle ruimtes zijn in te geven als ontvangstruimte. De eisen voor iedere binnenwand zullen dus 2x bepaald worden, afhankelijk van het feit of de ruimte als ontvangstruimte of als zendruimte wordt beschouwd.
De strengste eisen is voor het wanddeel te behouden.
(**) geluidsisolatiewaarde van het samengestelde wanddeel (wand + opengaande delen) te beschouwen
(***) benaderend bepaald mbv formule 9.2, Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics (2013), waarbij een aanname wordt gedaan om de impact van flanking in rekening te brengen, rekening houdend met het volume van de ruimte en de oppervlakte en de massa van het scheidend element.
Disclaimer
VIPA stelt de rekentool ter beschikking in de staat waarin ze zich bevinden. Hoewel deze hulpmiddelen met de nodige zorg ontwikkeld werden, kunnen we niet garanderen dat ze foutvrij zijn.
Wij garanderen evenmin dat de functies van de rekentools voldoen aan uw vereisten, noch dat ze zullen werken in overeenstemming met uw verwachtingen.
In deze rekentool zijn om praktische redenen benaderingen en vereenvoudigingen opgenomen. Indien men preciezere resultaten nastreeft kan steeds beroep gedaan worden op een akoestisch deskundige.
Note on W13: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: lager is strenger
Note on X13: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: lager is strenger

## BIN 1.1 Luchtgeluidsisolatie
Luchtgeluidisolatie DA (dB)
Zendlokaal ↓ | geluidsproductie zendlokaal | privacygevoelig zendlokaal | Personeelsruimtes | Individueel kantoor | Open kantooromgeving | Vergaderzaal, gesprekslokaal | Leslokaal | Auditorium | Koffiehoek, pauzeruimte | Sanitair, kleedruimte | Keuken | Grootkeuken | Technische ruimten | Dirty utility | Clean utility | Klinische ruimtes/ gebruikersruimtes | Ziekenhuiskamer - éénpersoons | Ziekenhuiskamer - meerpersoons | Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | Kamer in de psychiatrie | Residentieel: woonkamer, slaapkamer | hotelkamer, kamer internaat | Sanitair voor patiënten en bewoners | Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | Onderzoeksruimte | Spraak- en taaltherapie | Operatiezalen | Verloskamer | Laboratorium | Rouwruimte | Crêche | Snoezelruimte | Kleuterklas | Muziekklas | Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | Dansstudio's | Voordrachtstudio's | Bibliotheek | Sportzaal | Polyvalente ruimte | Zwembaden | Publieke ruimtes | Sanitair, kleedruimte publiek | hotelkamer | Gang, circulatie, atrium | Onthaal, atrium met overlegfunctie | Restaurant, cafetaria, refter | Parking
geluidsgevoeligheid ontvangstlokaal |  |  |  | normaal | normaal | hoog | hoog | zeer hoog | normaal | laag | laag | laag | laag | laag | laag |  | hoog | hoog | zeer hoog | hoog | zeer hoog | zeer hoog | zeer hoog | laag | normaal | hoog | hoog | hoog | laag | normaal | hoog | laag | hoog | hoog | hoog | normaal | normaal | zeer hoog | normaal | normaal | hoog | laag |  | laag | zeer hoog | laag | normaal | laag | laag
Personeelsruimtes
Individueel kantoor | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | * | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Open kantooromgeving | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | * | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Vergaderzaal, gesprekslokaal | normaal | ja |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | * | 52 | 44 | * | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | * | 48 | * | 56 | 48 | * | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Leslokaal | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | * | 40 | * | 48 | 40 | * | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | * | 52 | 44 | * | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Auditorium | normaal | neen |  | * | * | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | * | * | * | * | 48 | * | * | * | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | * | * | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | * | * | * | * | 52 | * | * | * | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Koffiehoek, pauzeruimte | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | * | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Sanitair, kleedruimte | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Keuken | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Grootkeuken | zeer hoog | neen |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 32 | 52 | 56 | 56 | 56 | 32 | 52 | 56 | 32 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 32 |  | 32 | 60 | 32 | 52 | 32 | 32
|  |  |  | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 64 | 64 | 36 | 56 | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 64 | 56 | 56 | 60 | 36 |  | 36 | 64 | 36 | 56 | 36 | 36
Technische ruimten | zeer hoog | neen |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | ** | ** | 32 | 52 | 56 | 56 | 56 | 32 | 52 | 56 | 32 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 32 |  | 32 | ** | 32 | 52 | 32 | 32
|  |  |  | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | ** | ** | 36 | 56 | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 64 | 56 | 56 | 60 | 36 |  | 36 | ** | 36 | 56 | 36 | 36
Dirty utility | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Clean utility | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Klinische ruimtes/gebruikersruimtes
Ziekenhuiskamer - éénpersoons | normaal | ja |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 44 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | * | 52 | 44 | * | 48 | 32 |  | 32 | 48 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 48 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | * | 48 | * | 56 | 48 | * | 52 | 36 |  | 36 | 52 | 36 | 48 | 36 | 36
Ziekenhuiskamer - meerpersoons | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | hoog | ja |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
|  |  |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 40 |  | 40 | 60 | 40 | 52 | 40 | 40
Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Kamer in de psychiatrie | zeer hoog | ja |  | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 64 | 64 | 36 | 56 | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 64 | 56 | 56 | 60 | 36 |  | 36 | 64 | 36 | 56 | 36 | 36
|  |  |  | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 64 | 64 | 68 | 64 | 68 | 68 | 68 | 40 | 60 | 64 | 64 | 64 | 40 | 60 | 64 | 40 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 68 | 60 | 60 | 64 | 40 |  | 40 | 68 | 40 | 60 | 40 | 40
Residentieel: woonkamer, slaapkamer | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | * | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | * | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | * | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | * | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
hotelkamer, kamer internaat | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Sanitair voor patiënten en bewoners | hoog | ja |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 48 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
|  |  |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 52 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 40 |  | 40 | 60 | 40 | 52 | 40 | 40
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | normaal | ja |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 44 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | * | 52 | 44 | * | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 48 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | * | 48 | * | 56 | 48 | * | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Onderzoeksruimte | normaal | ja |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Spraak- en taaltherapie | hoog | ja |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
|  |  |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 40 |  | 40 | 60 | 40 | 52 | 40 | 40
Operatiezalen | normaal | ja |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Verloskamer | hoog | ja |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
|  |  |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 40 |  | 40 | 60 | 40 | 52 | 40 | 40
Laboratorium | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Rouwruimte | hoog | ja |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
|  |  |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 40 |  | 40 | 60 | 40 | 52 | 40 | 40
Crêche | hoog | laag |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
|  |  |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 40 |  | 40 | 60 | 40 | 52 | 40 | 40
Snoezelruimte | hoog | ja |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
|  |  |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 40 |  | 40 | 60 | 40 | 52 | 40 | 40
Kleuterklas | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | * | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Muziekklas | zeer hoog | neen |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | ** | ** | 32 | 52 | 56 | 56 | 56 | 32 | 52 | 56 | 32 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 32 |  | 32 | ** | 32 | 52 | 32 | 32
|  |  |  | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | ** | ** | 36 | 56 | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 64 | 56 | 56 | 60 | 36 |  | 36 | ** | 36 | 56 | 36 | 36
Ateliers | zeer hoog | neen |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | ** | ** | 32 | 52 | 56 | 56 | 56 | 32 | 52 | 56 | 32 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 32 |  | 32 | ** | 32 | 52 | 32 | 32
|  |  |  | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | ** | ** | 36 | 56 | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 64 | 56 | 56 | 60 | 36 |  | 36 | ** | 36 | 56 | 36 | 36
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | * | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Dansstudio's | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Voordrachtstudio's | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | * | 52 | 44 | * | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | * | 48 | * | 56 | 48 | * | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Bibliotheek | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | * | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Binnenspeelplaats | zeer hoog | neen |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 32 | 52 | 56 | 56 | 56 | 32 | 52 | 56 | 32 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 32 |  | 32 | 60 | 32 | 52 | 32 | 32
|  |  |  | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 64 | 64 | 36 | 56 | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 64 | 56 | 56 | 60 | 36 |  | 36 | 64 | 36 | 56 | 36 | 36
Sportzaal | zeer hoog | neen |  | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 32 | 52 | 56 | 56 | 56 | 32 | 52 | 56 | 32 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 56 | 32 |  | 32 | 60 | 32 | 52 | 32 | 32
|  |  |  | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 64 | 64 | 36 | 56 | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 64 | 56 | 56 | 60 | 36 |  | 36 | 64 | 36 | 56 | 36 | 36
Polyvalente ruimte | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | * | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | * | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Zwembaden | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Publieke ruimtes
Sanitair, kleedruimte publiek | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
hotelkamer | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | * | * | * | * | 48 | * | * | * | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | * | * | * | * | 52 | * | * | * | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Gang, circulatie, atrium | normaal | neen |  | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 28 | 40 | 44 | 44 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 44 | 28 |  | 28 | 48 | 28 | 40 | 28 | 28
|  |  |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
Onthaal, atrium met overlegfunctie | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Restaurant, cafetaria, refter | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Parking | hoog | neen |  | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 32 | 44 | 48 | 48 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 48 | 32 |  | 32 | 52 | 32 | 44 | 32 | 32
|  |  |  | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 52 | 36 |  | 36 | 56 | 36 | 48 | 36 | 36
Afwijkingen / Legende
Algemene afwijkingen |  |  |  | -4 dB indien een deur in scheidingswand
-8 dB indien deur in scheidingswand vanuit circulatie
Bijzondere afwijkingen |  |  |  | *** Tussen slaapkamer, woonkamer, keuken of badkamer als zendruimte en slaapkamer van dezelfde wooneenheid als ontvangruimte geldt 34 en 42 dB voor normaal respectievelijk verhoogd comfort.
Uitzondering is als een badkamer duidelijk toebehoort aan de slaapkamer.
** In samenspraak met de opdrachtgever te bespreken i.f.v. geluidsproductie van de specifieke lokalen.
Legende |  |  |  | In afwijking van GRO wordt ook voor residentiële ruimtes de kruistabel in overeenstemming met de classificatie van de ruimte, conform NBN S01-400-2 gevolgd. Indien de opdrachtgever ervoor opteert om NBN S-01-400-1 te volgen voor residentiële ruimtes, dient de strengste van beide voorwaarden gevolgd te worden.
Bovenste getal: normaal comfort
Onderste getal: verhoogd comfort

## BIN 1.2 Contactgeluidisolatie
Contactgeluidisolatie L’I (voor residentieel: LnTw) (dB)
Zendlokaal ↓ | geluidsproductie zendruimte | Personeelsruimtes | Individueel kantoor | Open kantooromgeving | Vergaderzaal, gesprekslokaal | Leslokaal | Auditorium | Koffiehoek, pauzeruimte | Sanitair, kleedruimte | Keuken | Grootkeuken | Technische ruimten | Dirty utility | Clean utility | Klinische ruimtes/ gebruikersruimtes | Ziekenhuiskamer - éénpersoons | Ziekenhuiskamer - meerpersoons | Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | kamer in de psychiatrie | Residentieel: woonkamer, slaapkamer | hotelkamer, kamer internaat | Sanitair voor patiënten en bewoners | Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | Onderzoeksruimte | Spraak- en taaltherapie | Operatiezalen | Verloskamer | Laboratorium | Rouwruimte | Crêche | Snoezelruimte | Kleuterklas | Muziekklas | Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | Dansstudio's | Voordrachtstudio's | Bibliotheek | Sportzaal | Polyvalente ruimte | Zwembaden | Publieke ruimtes | Sanitair, kleedruimte publiek | hotelkamer | Gang, circulatie, atrium | Onthaal, atrium met overlegfunctie | Restaurant, cafetaria, refter | Parking
geluidsgevoeligheid ontvangstlokaal |  |  | normaal | normaal | hoog | hoog | zeer hoog | normaal | laag | laag | laag | laag | laag | laag |  | hoog | hoog | zeer hoog | hoog | zeer hoog | zeer hoog | zeer hoog | laag | normaal | hoog | hoog | hoog | laag | normaal | hoog | laag | hoog | hoog | hoog | normaal | normaal | zeer hoog | normaal | normaal | hoog | laag |  | laag | zeer hoog | laag | normaal | laag | laag
Personeelsruimtes
Individueel kantoor | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Open kantooromgeving | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Vergaderzaal, gesprekslokaal | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Leslokaal | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Auditorium | laag |  | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 65 | 60 | 60 | 60 | geen eis | 65 | 60 | geen eis | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 65 | 65 | 60 | geen eis |  | geen eis | 55 | geen eis | 65 | geen eis | geen eis
|  |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | [7 empty] | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 60 | 55 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 |  |  |  | 50 |  | 60
Koffiehoek, pauzeruimte | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Sanitair, kleedruimte | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Keuken | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Grootkeuken | zeer hoog
Technische ruimten | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | ** | ** | geen eis | 45 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | ** | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | ** | ** |  | 40 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | ** |  | 50
Dirty utility | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Clean utility | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Klinische ruimtes/gebruikersruimtes
Ziekenhuiskamer - éénpersoons | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 54 | 50 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Ziekenhuiskamer - meerpersoons | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Kamer in de psychiatrie | zeer hoog |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 | 65 | 50 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 65 |  | 65 | 40 | 65 | 50 | 65 | 65
|  |  | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | [7 empty] | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 |  | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 45 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 |  |  |  | 35 |  | 45
Residentieel: woonkamer, slaapkamer | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
hotelkamer, kamer internaat | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Sanitair voor patiënten en bewoners | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 65 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 60 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Onderzoeksruimte | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Spraak- en taaltherapie | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Operatiezalen | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Verloskamer | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Laboratorium | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Rouwruimte | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Crêche | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Snoezelruimte | laag |  | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 65 | 60 | 60 | 60 | geen eis | 65 | 60 | geen eis | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 65 | 65 | 60 | geen eis |  | geen eis | 55 | geen eis | 65 | geen eis | geen eis
|  |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | [7 empty] | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 60 | 55 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 |  |  |  | 50 |  | 60
Kleuterklas | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Muziekklas | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | ** | ** | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | ** | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | ** | ** |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | ** |  | 50
Ateliers | zeer hoog |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 | 65 | 50 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 65 |  | 65 | 40 | 65 | 50 | 65 | 65
|  |  | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | [7 empty] | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 60 | 45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | 60 |  | 60 | 35 | 60 | 45 | 60 | 60
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45
Dansstudio's | zeer hoog |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 | 65 | 50 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 65 |  | 65 | 40 | 65 | 50 | 65 | 65
|  |  | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | [7 empty] | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 60 | 45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | 60 |  | 60 | 35 | 60 | 45 | 60 | 60
Voordrachtstudio's | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Bibliotheek | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Binnenspeelplaats | zeer hoog |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 55 | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 | 65 | 50 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 65 |  | 65 | 40 | 65 | 50 | 65 | 65
|  |  | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | [7 empty] | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 50 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 60 | 45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | 60 |  | 60 | 35 | 60 | 45 | 60 | 60
Sportzaal | zeer hoog |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | ** | ** | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 | 65 | 50 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 65 |  | 65 | ** | 65 | 50 | 65 | 65
|  |  | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | [7 empty] | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | ** | ** | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 60 | 45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | 60 |  | 60 | ** | 60 | 45 | 60 | 60
Polyvalente ruimte | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Zwembaden | laag |  | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 65 | 60 | 60 | 60 | geen eis | 65 | 60 | geen eis | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 65 | 65 | 60 | geen eis |  | geen eis | 55 | geen eis | 65 | geen eis | geen eis
|  |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | [7 empty] | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 60 | 55 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 |  |  |  | 50 |  | 60
Publieke ruimtes
Sanitair, kleedruimte | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
hotelkamer | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Gang, circulatie, atrium | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Onthaal, atrium met overlegfunctie | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Restaurant, cafetaria, refter | hoog |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | geen eis | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 55 | 50 | geen eis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 | geen eis |  | geen eis | 45 | geen eis | 55 | geen eis | geen eis
|  |  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | [7 empty] | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 |  |  |  | 40 |  | 50
Parking | normaal |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis | geen eis |  | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | geen eis | 60 | 55 | 55 | 55 | geen eis | 60 | 55 | geen eis | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | geen eis |  | geen eis | 50 | geen eis | 60 | geen eis | geen eis
|  |  | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 55 | [7 empty] | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |  | 55 | 50 | 50 | 50 |  | 55 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 50 |  |  |  | 45 |  | 55
Afwijkingen / Legende
Bijzondere afwijkingen |  |  | ** In samenspraak met de opdrachtgever te bespreken i.f.v. geluidsproductie van de specifike lokalen.
Legende |  |  | In afwijking van GRO wordt ook voor residentiële ruimtes de kruistabel in overeenstemming met de classificatie van de ruimte, conform NBN S01-400-2 gevolgd. Indien de opdrachtgever ervoor opteert om NBN S-01-400-1 te volgen voor residentiële ruimtes, dient de strengste van beide voorwaarden gevolgd te worden.
Bovenste getal: normaal comfort
Onderste getal: verhoogd comfort

## BIN 1.3 Gevelgeluid
Gevelgeluidisolatie LAeq,nT,30’ (dB)
Ontvangruimte | Normaal comfort | Verhoogd comfort
Personeelsruimtes
Individuele kantoren | 40 | 35
Open kantooromgeving | 42 | 37
Vergaderzaal | 37 | 32
Leslokaal | 35 | 30
Auditorium | 35 | 30
Koffiehoek, pauzeruimte | 40 | 35
Sanitair, kleedruimte | 42 | 37
Keuken | 45 | 40
Grootkeuken | 45 | 40
Technische ruimten | 45 | 40
Dirty utility | 45 | 40
Clean utility | 45 | 40
Klinische ruimtes/gebruikersruimtes
Ziekenhuiskamer - éénpersoons | 30 | 27
Ziekenhuiskamer - meerpersoons | 30 | 27
Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | 30 | 27
Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | 30 | 27
Kamer in de psychiatrie | 27 | 25
Residentieel: woonkamer | 30 | 27
Residentieel: slaapkamer | 27 | 25
Rusthuiskamer, hotelkamer, kamer internaat | 27 | 25
Sanitair voor patiënten en bewoners | 42 | 37
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | 35 | 30
Onderzoeksruimte | 35 | 30
Spraak- en taaltherapie | 35 | 30
Operatiezalen | 40 | 35
Verloskamer | 40 | 35
Laboratorium | 40 | 35
Rouwruimte | 35 | 30
Crêche | 35 | 30
Snoezelruimte | 30 | 27
Kleuterklas | 35 | 30
Muziekklas | 35 | 30
Ateliers | 40 | 35
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | 40 | 35
Dansstudio's | 40 | 35
Voordrachtstudio's | 30 | 25
Bibliotheek | 35 | 30
Binnenspeelplaats | 45 | 40
Sportzaal | 40 | 35
Polyvalente ruimte | 37 | 32
Zwembaden | 45 | 40
Publieke ruimtes
Sanitair, kleedruimte | 42 | 37
Hotelkamer | 27 | 25
Gang, circulatie, atrium | 45 | 40
Onthaal, atrium met overlegfunctie | 42 | 37
Refter, cafetaria, restaurant | 42 | 37
Parking | NVT | NVT

## BIN 1.4_Installatielawaai
Installatielawaai
Continue installatiegeluid LAeq,nT (dB) |  |  | Eisen incidenteel installatiegeluid LAslow,max - Laeq (dB)
Ruimte | Normaal comfort | Verhoogd comfort | Ruimte | Normaal comfort | Verhoogd comfort
Personeelsruimtes
Individuele kantoren | 40 | 35 | Individuele kantoren | 8 | 4
Open kantooromgeving | 42 | 37 | Open kantooromgeving | 8 | 4
Vergaderzaal | 37 | 32 | Vergaderzalen, gevoelige gesprekslokalen | 6 | 3
Leslokaal | 35 | 30 | Leslokaal | 6 | 3
Auditorium | 35 | 30 | Auditorium | 6 | 3
Koffiehoek, pauzeruimte | 40 | 35 | Koffiehoek, pauzeruimte | 8 | 4
Sanitair, kleedruimte | 42 | 37 | Sanitair, kleedruimtes | 8 | 4
Keuken | 45 | 40 | Keuken | 8 | 4
Grootkeuken | 45 | 40 | Grootkeuken | 8 | 4
Technische ruimten | geen eis | geen eis | Technische ruimten | geen eis | geen eis
Dirty utility | geen eis | geen eis | Dirty utility | geen eis | geen eis
Clean utility | geen eis | geen eis | Clean utility | geen eis | geen eis
Klinische ruimtes/gebruikersruimtes
Ziekenhuiskamer - éénpersoons | 30 | 27 | Ziekenhuiskamer - éénpersoons | 6 | 3
Ziekenhuiskamer - meerpersoons | 30 | 27 | Ziekenhuiskamer - meerpersoons | 6 | 3
Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | 27 | 25 | Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | 6 | 3
Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | 27 | 25 | Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | 6 | 3
Kamer in de psychiatrie | 27 | 25 | Kamer in de psychiatrie | 6 | 3
Residentieel: woonkamer | 30 | 27 | Residentieel: woonkamer | 6 | 3
Residentieel: slaapkamer | 27 | 25 | Residentieel: slaapkamer | 3 | 3
Hotelkamer, kamer internaat | 27 | 25 | Hotelkamer, kamer internaat | 3 | 3
Sanitair voor patiënten en bewoners | 42 | 37 | Sanitair voor patiënten en bewoners | 8 | 4
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | 35 | 30 | Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | 6 | 3
Onderzoeksruimte | 35 | 30 | Onderzoeksruimte | 6 | 3
Spraak- en taaltherapie | 35 | 30 | Spraak- en taaltherapie | 6 | 3
Operatiezalen (exclusief laminar-flow theatres) | 40 | 35 | Operatiezalen | 6 | 3
Operatiezalen (laminar-flow theatres) | 40 | 35 | Operatiezalen (laminar-flow theatres) | 6 | 3
Verloskamer | 40 | 35 | Verloskamer | 6 | 3
Laboratorium zonder trekkasten | 40 | 35 | Laboratorium zonder trekkasten | 6 | 3
Laboratorium mét trekkasten | 40 | 35 | Laboratorium mét trekkasten | 6 | 3
Rouwruimte | 35 | 30 | Rouwruimte | 6 | 3
Crêche | 35 | 30 | Crêche | 6 | 3
Snoezelruimte | 30 | 27 | Snoezelruimte | 3 | 3
Kleuterklas | 35 | 30 | Kleuterklas | 6 | 3
Muziekklas | 35 | 30 | Muziekklas | 6 | 3
Ateliers | 40 | 35 | Ateliers | 8 | 4
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | 40 | 35 | Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | 8 | 4
Dansstudio's | 40 | 35 | Dansstudio's | 8 | 4
Voordrachtstudio's | 30 | 25 | Voordrachtstudio's | 6 | 3
Bibliotheek | 35 | 30 | Bibliotheek | 6 | 3
Binnenspeelplaats | 45 | 40 | Binnenspeelplaats | 8 | 4
Sportzaal | 40 | 35 | Sportzaal | 8 | 4
Polyvalente ruimte | 37 | 32 | Polyvante ruimte | 6 | 3
Zwembaden | 45 | 40 | Zwembaden | 8 | 4
Publieke ruimtes
Sanitair, kleedruimte | 42 | 37 | Sanitair, kleedruimtes | 8 | 4
Hotelkamer | 27 | 25 | Hotelkamer | 3 | 3
Gang, circulatie, atrium | 45 | 40 | Gang, circulatie, atrium | 8 | 4
Onthaal, atrium met overlegfunctie | 42 | 37 | Onthaal, atrium met overlegfunctie | 8 | 4
Refter, cafetaria, restaurant | 42 | 37 | Restaurant, cafetaria, refter | 8 | 4
Parking | 60 | 55 | Parking | 8 | 4

## BIN 1.5 Ruimteakoestiek
Ruimteakoestiek: nagalm Tnom (seconden)
Ruimte | Normaal comfort | Verhoogd comfort | vereiste (*) | Te beschouwen octaafbanden
|  |  |  | 500-1000-2000 Hz | 250-500-1000-2000 Hz
Personeelsruimtes en kantoren
Individuele kantoren | 0.6 | 0.5 | max | x
Open kantooromgeving (semi-vaste voorzieningen mogen in rekening gebracht worden) | 0.8 | 0.6 | max | x
Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen < 300 m³ | 0.6 | 0.5 | optimum | x
Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen < 500 m³ | 0.65 | 0.55 | optimum | x
Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen < 800 m³ | 0.7 | 0.6 | optimum | x
Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen < 1000 m³ | 0.75 | 0.65 | optimum | x
Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen < 1500 m³ | 0.8 | 0.7 | optimum | x
Leslokaal | <0,35log10(1,25V) | <0,28log10(1,25V) | optimum | x
Auditorium | <0,35log10(1,25V) | <0,28log10(1,25V) | optimum | x
Gang, circulatie, atrium | 1.4 | 1 | max | x
Koffiehoek, pauzeruimte | 0.8 | 0.6 | max | x
Sanitair, kleedruimte | geen eis | 1 | max | x
Keuken | 1.4 | 1 | max | x
Grootkeuken | 1.4 | 1 | max | x
Technische ruimten | geen eis | geen eis
Dirty utility | 0.6 | 0.5 | max | x
Clean utility | 0.6 | 0.5 | max | x
Klinische ruimtes/gebruikersruimtes
Ziekenhuiskamer - éénpersoons | 0.6 | 0.5 | max |  | x
Ziekenhuiskamer - meerpersoons | 0.7 | 0.6 | max |  | x
Kamer voor ouderen en kinderen - éénpersoons | 0.6 | 0.5 | max | x
Kamer voor ouderen en kinderen - meerpersoons | 0.7 | 0.6 | max | x
Kamer in de psychiatrie | 0.6 | 0.5 | max | x
Residentieel: woonkamer | 0.6 | 0.5 | max |  | x
Residentieel: slaapkamer | 0.6 | 0.5 | max | x
Hotelkamer, kamer internaat | 0.6 | 0.5 | max |  | x
Sanitair, kleedruimte | 0.6 | 0.5 | max | x
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost | 0.6 | 0.5 | max |  | x
Onderzoeksruimte | 0.6 | 0.5 | max |  | x
Spraak- en taaltherapie | 0.6 | 0.5 | optimum |  | x
Operatiezalen | 0.7 | 0.6 | max |  | x
Verloskamer | 0.7 | 0.6 | max | x
Laboratorium | 0.7 | 0.6 | max |  | x
Rouwruimte | 1 | 0.6 | max |  | x
Crêche | 0.7 | 0.5 | max | x
Snoezelruimte | 0.7 | 0.5 | max | x
Kleuterklas | 0.6 | 0.5 | max | x
Ateliers | 0.8 | 0.7 | max |  | x
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen | 0.8 | 0.6 | max |  | x
Muziekklas | 1.6 | 1 | optimum |  | x
Dansstudio's | 1.2 | 1 | max |  | x
Voordrachtstudio's | 1 | 1 | max |  | x
Bibliotheek | 1 | 0.8 | max | x
Binnenspeelplaats | <log10(V/50) & <2,4 | <log10(V/50)-,4 & <2,4 | max | x
Sportzaal | <log10(V/50) & <2,4 | <log10(V/50)-,4 & <2,4 | max | x
Polyvalente ruimte | 1 | 0.8 | max | x
Zwembaden | 2 | 1.6 | max | x
Publieke ruimtes
Sanitair, kleedruimte | geen eis | 1 | max | x
Hotelkamer | geen eis | geen eis |  | x
Gang, circulatie, atrium | 1.4 | 1 | max | x
Onthaal, atrium met overlegfunctie | <log10(V/20) | <log10(V/20)-,4 | max | x
Refter, cafetaria, restaurant | 1 | 0.8 | max | x
Parking | 3 | 2 | max |  | x
Opties voor metingen
Normaal gezien worden de metingen onbemeubeld uitgevoerd.
Indien de metingen in bemeubelde lokalen doorgevoerd worden, wordt de eis 10% verstrengd.
Deze optie wordt niet toegestaan voor schaars bemeubelde ruimten zoals vergaderzalen.
cursieve waardes zijn aangepast tav GRO
(*) "max": nagalmtijd gelijk of onder de opgegeven waarde te houden
(*) "optimum": nagalmtijd zo dicht mogelijk bij de opgegeven waarde te houden
Note on D8: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: in een open kantoor is het relevanter om het type meubilair te specifieren. zonder absorberend plafond zijn deze waarde niet bereikbaar
Note on C26: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: in een ziekenhuiskamer moet er minimum absorptiecoefficient zijn van 0.28 => introductie van een absorberend plafond onvermijdelijk
Note on D27: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Quinn, M. (n.d.). Acoustics in Operating Theatres with modular building technique.
Note on D29: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Quinn, M. (n.d.). Acoustics in Operating Theatres with modular building technique.
Note on D47: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: formula

## BIN 1.7 Buitengeluid
Buitengeluid in de onmiddellijke omgeving van het gebouw: LA90 (dB)
Locatie | Normaal comfort | Verhoogd comfort
Op 2 m van een opengaand raam van een verblijfsruimte of slaapruimte | 40 | 35
Op 2 m van een buitenluchtrooster | 55 | 50
In een buitenzone bedoeld voor ontspanning (terras, rustige tuin, …) | 40 | 35
In een buitenzone bedoeld voor sportactiviteiten | 50 | 45

## checklists (hidden)
checklists | akoestisch comfort
ja | normaal
nee | verhoogd
-